Определение мгновенных параметров электрического режима с повышенной частотой дискретизации

А. С. Бердин1, А. А. Дмитриева2, П. Ю. Коваленко2, М. Д. Сенюк1

1АО «НТЦ ЕЭС», Санкт-Петербург. 2УРФУ, Екатеринбург, Россия

E-mail: senyuk@niipt-ems.ru

<Пример оформления текста доклада с использованием стилей>

Представлено развитие алгоритма экспресс-оценки параметров электрического режима с задержкой менее одного периода промышленной частоты. Выполнено исследование способа задания базисной частоты при представлении сигнала методом Эйлера, разработаны два алгоритма определения синхронной частоты в трехфазной сети по сигналам напряжения и определена область применения алгоритма.

Ключевые слова: векторные измерения, оценка параметров электрического режима, метод Эйлера.

# Введение

Развитие и внедрение устройств синхронизированных векторных измерений (УСВИ) предоставляет новые возможности для мониторинга, противоаварийного и режимного управления электроэнергетическими системами (ЭЭС). Существующие УСВИ обеспечивают частоту дискретизации получения параметров электрического режима (ПЭР), равную 50 Гц. Как было показано в исследовании [1], частоты получения данных, регламентированной стандартом [2], недостаточно для анализа электромеханических переходных процессов и противоаварийного управления…

Целью данной работы является развитие метода определения ПЭР [1] для применения в системах противоаварийной автоматики и диагностики электротехнического оборудования.

# 1.	Обзор методов определения параметров электрического режима

С точки зрения интервала времени определения ПЭР, большинство методов можно условно разделить на две группы:

1)	методы с задержкой более периода промышленной частоты;

2)	методы с задержкой менее периода промышленной частоты, так называемые методы «внутри» периода.

## 1.1.	Методы на периоде промышленной частоты

При этом были реализованы методы, задержки которых больше или равны периоду промышленной частоты:

- дискретное преобразование Фурье (ДПФ) [2];

- метод Прони [3];

- фильтр Калмана [4].

### 1.2.	Методы «внутри» периода промышленной частоты

Для определения эквивалентов ЭЭС, а также параметров адаптивной модели синхронной машины (СМ) был разработан ряд методов определения ПЭР с вычислительной задержкой менее периода промышленной частоты.

## 2.	Развитие метода ЭОПЭР

В основу метода ЭОПЭР положена аппроксимация сигнала на скользящих окнах с помощью метода Эйлера:

,	(1)

где x(t) – значение сигнала тока или напряжения в момент времени t;

w – угловая «базисная» скорость сигнала;

a0 – постоянная составляющая сигнала;

a, b – коэффициенты при первых члена ряда Фурье, которые определяются с помощью метода Эйлера и метода Фомина [11] или многопараметрической модели.

Одним из недостатков метода ЭОПЭР является априорное задание базисной угловой скорости рассматриваемого сигнала. Как было определено в ходе исследований, задание постоянного априорного базиса неизбежно приводит к осцилляциям оцененных значений ПЭР в переходных процессах.

На рис. 1–3 приведены значения эталонной частоты и частот, полученных для различного способа задания базисной угловой скорости сигнала.

Рис. 1 – Значения оцененных частот в зависимости от типа задания базисной угловой скорости сигнала

Как видно из рис. 3, в переходном процессе для способов 2 и 3 заметны значительные осцилляции частоты, причем для способа 2 только в окрестности точки смены значения базисной угловой скорости. При использовании способа 3 осцилляции частоты отсутствуют. Таким образом, для задания угловой скорости сигнала в выражении (1) целесообразно использование полностью адаптивного базиса, полученного по оцененным параметрам сигнала.

| Рис. 2 – Значения оцененных частот на интервале 0,09–0,15 с | Рис. 3 – Значения оцененных частот на интервале 0,15–0,2 с |
| --- | --- |

2.2.	Определение синхронной частоты по характерным точкам

| При определении частоты «внутри» периода целесообразно ее понятийное разделение на синхронную и мгновенную [4]. При этом под мгновенной частотой понимается средневзвешенное значение частот сигнала напряжения, которые существуют в частотно-временной области в фиксированный момент времени [12], в результате чего мгновенная частота зависит от формы кривой и может иметь разные значения в разных фазах. Таблица 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения метода ЭОПЭР |  |  |  |
| Источник сигналов | Тип режима | Окно аппрксимации, с | Минимальное СКО, % |
| Сеть 500 кВ | УР | 5 | 4,96 |
| Сеть 220 кВ | УР | 5 | 3,16 |
| ЭДМ | КЗ | 10 | 8,12 |
|  | УР | 12 | 4,39 |

В табл. 1 приведены полученные требования к параметрам предложенного метода и плотности первичных измерений.

## Выводы

Благодаря возможности определения ПЭР «внутри» периода промышленной частоты становится возможным решение задачи быстрой идентификации параметров адаптивной модели СМ и построения эквивалентов [4]...

## Список литературы

1.	Близнюк Д. И. Идентификация параметров эквивалентов ЭЭС по данным синхронизированных векторных измерений: диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук / Д. И. Близнюк. – Екатеринбург, 2018. – 124 с.

2.	C. M. Orallo, I. Caruaati, J. Strack, S. Maestri and P. G. Donato Comparative Analysis of DFT-Based Synchrophasor Estimators, 2018 Argentine Conference on Automatic Control (AADECA), Buenos Aires, 2018, pp. 1–6.

3.	J. A. de la O Serna Synchrophasor Estimation Using Prony's Method // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. – 2013. – Vol. 62, № 8. – Р. 2119–2128.

4.	Kalman ﬁltering applied to power system measurements for relaying / M. S. Sachdev, N. G. Johnson, H. C. Wood // IEEE Trans. Power Apparatus Syst., – 1985. – Vol. 104, № 12. – Р. 3565–3573.